## Dimension chaudière
|  |  |  | Type de chaudière | Pleine charge [kW] | Charge partielle [kW]
|  |  |  | HV20 | 24 | 12 |  | Kessel richtig dimensoniert
|  |  |  | HV30 | 32 | 16 |  | Kessel richtig dimensoniert
|  |  |  | HV40 | 40 | 20 |  | Kessel richtig dimensoniert
|  |  |  | HV50 | 49 | 25 |  | Kessel richtig dimensoniert
Détection de l'objet |  | Nom: |  | HV60 | 58 | 29 |  | Kessel richtig dimensoniert
|  | Adresse: |  | MV35 | 39 | 39 |  | Kessel richtig dimensoniert
|  | Lieu : |  | MV49 | 47 | 39 |  | Kessel richtig dimensoniert
|  |  |  | MV55 | 49 | 49 |  | Kessel richtig dimensoniert
| Appart / Bureau | Commerce |  | MV60 | 60 | 49 |  | Kessel richtig dimensoniert
Surface Larg x Long [m2]par étage | 0 | 0 | Quelle est la surface par étage à chauffer? | MV70 | 70 | 55 |  | Kessel richtig dimensoniert
|  |  |  | MV80 | 80 | 60 |  | Kessel richtig dimensoniert
Etages [Nombre] | 0 | 0 | Combien d'étages à chauffer? (renvoyé à 2.3 m de hauteur de plafond, svp entrer plus de planchers dans les étages supérieurs) | MV90 | 86 | 86 |  | Kessel richtig dimensoniert
|  |  |  | MV100 | 99 | 86 |  | Kessel richtig dimensoniert
|  |  |  | MV110 | 115 | 95 |  | Kessel richtig dimensoniert
Chauffage du bâtiment [W/m2] | 0 | 0 | Quelle est la taille du bâtiment à chauffer? (svp choisir une valeur sur la tabelle)
Chauffage du bâtiment
Nombre de personnes [Nombre] | 0 | 0 | Combien de personnes vivent dans ce foyer? (la demande de chaleur est estimée à 50 litres/pers. pour la charge de la chaudière) | Maison d'habitation déjà existante, mal isolée |  |  | 50-70
Charge de chauffage du bâtiment [kW] | 0 | 0 | Sur la base de la charge de chauffage du bâtiment, un type de chaudière peut maintenant être sélectionné. | Maison d'habitation déjà existante, bien isolée |  |  | 40-50
|  |  |  | Nouvelle constructions selon les normes actuelles |  |  | 25-40
Puissance minimale de la chaudière [kW] | 0 |  | Sur la base de la puissance de la chaudière au minimum, un type de chaudière peut maintenant être sélectionné (y compris la charge de la chaudière)
|  |  |  | Bâtiment de service, déjà existant, mal isolé |  |  | 60-80
|  |  |  | Bâtiment Minergie |  |  | 20-30
|  |  |  | Bâtiment Minergie P |  |  | 8-15
Auslegung
Heitzmann Holzkessel
Dimensionierung
Holzheizung
Grundsätzlich soll die Holzheizung immer genügend gross geplant werden. Die Heizlast vom Kessel sollte mindestens Faktor 1.3 der Heizlast vom Gebäude entsprechen.
Folgende Punkte müssen beachtet werden:
1. Die Grundfläche x Anzahl der Stockwerke x Wärmebedarf vom Gebäude , ergeben die Heizlast des Gebäudes.
2. Anhand der Heizlast vom Gebäude ist ein Kesselmodel auszuwählen.
Auslegung
Heitzmann Holzkessel
Dimensionierung
Holzheizung
Chaudière à bois Heitzmann
Dimensionnement
chauffage au bois
Fondamentalement, l'appareil de chauffage à bois pour être toujours prévu suffisamment grand. La charge de la chaudière à chaleur doit être au moins d'un facteur 1,3 de la charge de chauffage du bâtiment.
Les points suivants doivent être respectés: 1) L'empreinte x nombre d'histoires x de la demande de chaleur du bâtiment, donne la charge de chauffage de l'immeuble. 2) Sur la base de la charge de chauffage de l'immeuble d'un modèle de chaudière est choisi.
Chaudière à bois Heitzmann
Dimensionnement
chauffage au bois

## Übersicht Heizintervall (hidden)
Objekt: | 0 |  | 0 |  | 0
Detail | Hartholz | Weichholz | Mischholz | Detail | Hartholz | Weichholz | Mischholz | Detail | Hartholz | Weichholz | Mischholz
Speichergr. | 3648 | 2496 | 3072 | Speichergr. | 3648 | 2496 | 3072 | Speichergr. | 4800 | 3264 | 4032
Detail | Hartholz | Weichholz | Mischholz | Detail | Hartholz | Weichholz | Mischholz | Detail | Hartholz | Weichholz | Mischholz
Speichergr. | 4800 | 3264 | 4032 | Speichergr. | 4800 | 3264 | 4032 | Speichergr. | 7424 | 4992 | 6208
Detail | Hartholz | Weichholz | Mischholz | Detail | Hartholz | Weichholz | Mischholz | Detail | Hartholz | Weichholz | Mischholz
Speichergr. | 7424 | 4992 | 6208 | Speichergr. | 9600 | 6720 | 8160 | Speichergr. | 9600 | 6720 | 8160
Kesselfüllung in % |  |  | ∆ T im Speicher |  |  |  | Nettoenergie Holz kWh/kg |  |  | Wärmebedarf kW bei ...°C
100% |  |  | 45 |  |  |  | 3.36 |  |  | -10 | 0

## vue d'ensemble
Objet : | 0 |  | 0 |  | 0
Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé | Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé | Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Base de calcul | 3648 | 2496 | 3072 | Base de calcul | 3648 | 2496 | 3072 | Base de calcul | 4800 | 3264 | 4032
EN 303-5 | 2585.52 | 1769.04 | 2177.28 | EN 303-5 | 2585.52 | 1769.04 | 2177.28 | EN 303-5 | 3402 | 2313.36 | 2857.68
Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé | Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé | Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Base de calcul | 4800 | 3264 | 4032 | Base de calcul | 4800 | 3264 | 4032 | Base de calcul | 7424 | 4992 | 6208
EN 303-5 | 3402 | 2313.36 | 2857.68 | EN 303-5 | 3402 | 2313.36 | 2857.68 | EN 303-5 | 4677.12 | 3144.96 | 3911.04
Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé | Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé | Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Base de calcul | 7424 | 4992 | 6208 | Base de calcul | 9600 | 6720 | 8160 | Base de calcul | 9600 | 6720 | 8160
EN 303-5 | 4677.12 | 3144.96 | 3911.04 | EN 303-5 | 6048 | 4233.6 | 5140.8 | EN 303-5 | 6048 | 4233.6 | 5140.8
Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé | Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé | Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Base de calcul | 9600 | 6720 | 8160 | Base de calcul | 9600 | 6720 | 8160 | Speichergr. | 16640 | 11840 | 14240
EN 303-5 | 6048 | 4233.6 | 5140.8 | EN 303-5 | 6048 | 4233.6 | 5140.8 | EN 303-5 | 10483.2 | 7459.2 | 8971.2
Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé | Détail | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Base de calcul | 16640 | 11840 | 14240 | Base de calcul | 16640 | 11840 | 14240
EN 303-5 | 10483.2 | 7459.2 | 8971.2 | EN 303-5 | 10483.2 | 7459.2 | 8971.2 |  | Informations sans garantie

## HV20
Objet | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 3648 | 2496 | 3072
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 2585.52 | 1769.04 | 2177.28
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois nette kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
HV 20
Puissance NL 24 kW
Puissance TL 12 kW
Longueur du foyer 60 cm
Capacité de chargement 166 l

## HV30
| 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | bois tendre | bois mixte
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 3648 | 2496 | 3072
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 2585.52 | 1769.04 | 2177.28
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
HV 30
Leistung NL 32 kW
Leistung TL 16 kW
Longueur du foyer 60 cm
Capacité de chargement 166 l

## HV40
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 4800 | 3264 | 4032
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 3402 | 2313.36 | 2857.68
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
HV 40
Puissance NL 40 kW
Puissance TL 20 kW
Longueur du foyer 60 cm
Capacité de chargement 222 l

## HV50
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 4800 | 3264 | 4032
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 3402 | 2313.36 | 2857.68
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
HV 50
Puissance NL 49 kW
Puissance TL 25 kW
Longueur du foyer 60 cm
Capacité de chargement 222 l

## HV60
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 4800 | 3264 | 4032
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 3402 | 2313.36 | 2857.68
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
HV 60
Puissance NL 58 kW
Puissance TL 29 kW
Longueur du foyer 60 cm
Capacité de chargement 222 l

## MV35
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 7424 | 4992 | 6208
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 4677.12 | 3144.96 | 3911.04
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
MV 35
Puissance NL 39 kW
Puissance TL - kW
Longueur du foyer 110 cm
Capacité de chargement 340 l

## MV49
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 7424 | 4992 | 6208
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 4677.12 | 3144.96 | 3911.04
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
MV 49
Puissance NL 47 kW
Puissance TL 39 kW
Longueur du foyer 110 cm
Capacité de chargement 340 l

## MV55
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 9600 | 6720 | 8160
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 6048 | 4233.6 | 5140.8
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
MV 55
Puissance NL 49 kW
Puissance TL - kW
Longueur du foyer 110 cm
Capacité de chargement 450 l

## MV60
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 9600 | 6720 | 8160
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 6048 | 4233.6 | 5140.8
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
MV 60
Puissance NL 60 kW
Puissance TL 49 kW
Longueur du foyer 110 cm
Capacité de chargement 450 l

## MV70
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 9600 | 6720 | 8160
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 6048 | 4233.6 | 5140.8
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
MV 70
Puissance NL 70 kW
Puissance TL 55 kW
Longueur du foyer 110 cm
Capacité de chargement 450 l

## MV80
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 9600 | 6720 | 8160
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 6048 | 4233.6 | 5140.8
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
MV 80
Puissance NL 80 kW
Puissance TL 60kW
Longueur du foyer 110 cm
Capacité de chargement 450 l

## MV90
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 16640 | 11840 | 14240
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 10483.2 | 7459.2 | 8971.2
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
MV 90
Puissance NL 86 kW
PuissanceTL - kW
Longueur du foyer 110 cm
Capacité de chargement 720 l

## MV100
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Capacité de chargement |  |  |  | 16640 | 11840 | 14240
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 10483.2 | 7459.2 | 8971.2
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
MV 100
Puissance NL 99 kW
Puissance TL 85 kW
Longueur du foyer 110 cm
Capacité de chargement 720 l

## MV110
Objet: | 0 |  | 0 |  |  | 0
Chaudière correctement dimensionnée
Aperçu |  |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
Taille accumulateur recommandée par Heitzmann en litres |  |  |  | 16640 | 11840 | 14240
La taille d'accumulation minimume selon la norme EN 303-5 en litres |  |  |  | 10483.2 | 7459.2 | 8971.2
Base de calcul
Remplissage chaudière % |  | ∆ T en mémoire | Energiebois net kWh/kg |  | Besoin de chaleur du bâtiment en kW |  | Info température extérieure
100% |  | 45 | 3.36 |  | 0 |  | -10 |  | Informations sans garantie
MV 110
Puissance NL 115 kW
Puissance TL 95 kW
Longueur du foyer 110 cm
Capacité de chargement 720 l

## détection d'objet
Détection d'objet |  | Nom : | 0
|  | Adresse: | 0
Champs d'entrée |  | Lieu: | 0
Bitte tragen Sie rechts ein Kesselmodel ein. | Kesseltyp | Vollast [kW] | Teillast [kW] | Abbranddauer [h] |  | 4 Les besoins en chaleur du bâtiment basée sur la température extérieure faisant autorité.
| HV20 | #N/A | #N/A | #N/A
Remplissage | 100% | Combien doit être remplie la chaudière ? (valeur comprise entre 50 et 100%)
∆T degré Kelvin | 45 | Quelle est la différence de température dans l'accumulateur? (°C)
kWh/kg bois | 3.36 | Quelle est la teneur en énergie nette du bois utilisé? (4.2 kW / kg * 0.8)
kW | 0 | Quelle est le besoin de chaleur du bâtiment à chauffer?
°C | -10 | A quelle température extérieure repose la demande de chaleur de l'immeuble?
°C | 20 | Sur quelle température intérieure doit-on se baser pour le calcul?
°C | 5 | A quelle température extérieure le remplissage du foyer à 100% est autorisé? |  |  | 0
h | 16 | Combien d'heures en charge en pleine puissance par jour?
°C | -10 | Température extérieure pour le graphique
°C | -5 | Température extérieure pour le graphique
°C | 0 | Température extérieure pour le graphique
°C | 5 | Température extérieure pour le graphique
°C | 10 | Température extérieure pour le graphique
Interprétation
Chaudière à bois Heitzmann
Dimensionnement
accumulateur
L'accumulateur devrait être planifié assez gros, de telle sorte que la chaudière peut transmettre l'énergie excédentaire sans souci. Les points suivants doivent être respectés: 1) Le degré de remplissage de la chaudière doit être de min. 50%. 2) Le Δ T est la différence entre la température minimum et maximale de l'accumulateur. Exemple: Accumulateur max. 85 ° accumulateur min. 40 ° le résultat est un Δ T de 45K. 3) La quantité d'énergie net d'un kg de bois est comprise autour de 4.2 kWh/kg. 4) Les besoins de chaleur du bâtiment en relation à la température extérieure.
La quantité calculée de stockage d'huile est nécessaire lors de l'intervalle de chauffage sera affiché sur l'image obtenue. Le degré de remplissage de la chaudière est décisif à la température extérieure sélectionnée ci-dessus, car à cette température (temps de transition) de la chaleur résiduelle de plus d'un remplissage de la chaudière doivent être stockés. Remarque: Le contenu minimumde l'accumulateur calculé EN303-5 doit être respecter.

## Données techniques
Vue d'ensemble des données techniques et des volumes du Tampon
Type de chaudière | Remplissage espace en litres | Quantité de remplissage bois dur en kg | Quantité de remplissage bois tendre en kg | Quantité de remplissage bois mélangé en kg | Durée de combustion bois dur par h | Durée de combustion en bois tendre par h | Durée de combustion en bois mixte par h | Capacité de stockge pour bois dur en l | Capacité de stockage pour bois tendre en l | Capacité de stockage pour bois mixte en l | Accumulation en litre avec bois dur par litre de remplissage | Accumulation en litre avec bois tendre par litre de remplissage | Accumulation en litre avec bois mixte par litre de remplissage
HV20 | 166 | 57 | 39 | 48 | 7.182 | 4.914 | 6.048 | 3648 | 2496 | 3072 | 21.9759 | 15.0361 | 18.506
HV30 | 166 | 57 | 39 | 48 | 5.3865 | 3.6855 | 4.536 | 3648 | 2496 | 3072 | 21.9759 | 15.0361 | 18.506
HV40 | 222 | 75 | 51 | 63 | 5.67 | 3.8556 | 4.7628 | 4800 | 3264 | 4032 | 21.6216 | 14.7027 | 18.1622
HV50 | 222 | 75 | 51 | 63 | 4.6286 | 3.1474 | 3.888 | 4800 | 3264 | 4032 | 21.6216 | 14.7027 | 18.1622
HV60 | 222 | 75 | 51 | 63 | 3.9103 | 2.659 | 3.2847 | 4800 | 3264 | 4032 | 21.6216 | 14.7027 | 18.1622
MV35 | 340 | 116 | 78 | 97 | 7.9951 | 5.376 | 6.6855 | 7424 | 4992 | 6208 | 21.8353 | 14.6824 | 18.2588
MV49 | 340 | 116 | 78 | 97 | 6.6342 | 4.4609 | 5.5476 | 7424 | 4992 | 6208 | 21.8353 | 14.6824 | 18.2588
MV55 | 450 | 150 | 105 | 127.5 | 8.2286 | 5.76 | 6.9943 | 9600 | 6720 | 8160 | 21.3333 | 14.9333 | 18.1333
MV60 | 450 | 150 | 105 | 127.5 | 6.72 | 4.704 | 5.712 | 9600 | 6720 | 8160 | 21.3333 | 14.9333 | 18.1333
MV70 | 450 | 150 | 105 | 127.5 | 5.76 | 4.032 | 4.896 | 9600 | 6720 | 8160 | 21.3333 | 14.9333 | 18.1333
MV80 | 450 | 150 | 105 | 127.5 | 5.04 | 3.528 | 4.284 | 9600 | 6720 | 8160 | 21.3333 | 14.9333 | 18.1333
MV90 | 760 | 260 | 185 | 222.5 | 8.1265 | 5.7823 | 6.9544 | 16640 | 11840 | 14240 | 21.8947 | 15.5789 | 18.7368
MV100 | 760 | 260 | 185 | 222.5 | 7.0594 | 5.023 | 6.0412 | 16640 | 11840 | 14240 | 21.8947 | 15.5789 | 18.7368
MV110 | 760 | 260 | 185 | 222.5 | 6.0772 | 4.3242 | 5.2007 | 16640 | 11840 | 14240 | 21.8947 | 15.5789 | 18.7368
Accumulation en litre par litre de remplissage pour les HV20-30 | [10 empty] | 21.9759 | 15.0361 | 18.506
Accumulation en litre par litre de remplissage pour les HV40-60 | [10 empty] | 21.6216 | 14.7027 | 18.1622
Accumulation en litre par litre de remplissage pour les MV35-49 | [10 empty] | 21.8353 | 14.6824 | 18.2588
Accumulation en litre par litre de remplissage pour les MV55-80 | [10 empty] | 21.3333 | 14.9333 | 18.1333
Accumulation en litre par litre de remplissage pour les MV90-110 | [10 empty] | 21.8947 | 15.5789 | 18.7368

## Intervalle de chauffe
Tabelle Heizintervall in Tagen
|  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
HV20 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | HV30 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | HV40 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
HV50 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | HV60 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MV35 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
MV49 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MV55 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MV60 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
MV70 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MV80 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MV90 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé |  |  | Bois dur | Bois tendre | Bois mélangé
MV100 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | MV110 | -10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | -5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## calcul
Base de calcul
Le calcul de l'accumulateur Heitzmann (simplifié)
Energie bois nette 4.2 kWh/kg
Spec. Capacité de chaleur d'eau 4.2kJ/kgK
delta T dans l'accumulateur 45K
Facteur 0.7 --> 70% de la chaleur produite doit pouvoir être accumuler
Facteur 0.8 -->80% de degré d'efficacité de système
le calcul d'accumulation Heitzmann
Calcul d'accumulation selon EN 303-5
Calcul de l'intervalle de chauffe
Calcul de la durée de combustion
Degré d'efficacité de l'installation : HV90%, MV80%
Contenu énergétique du bois [kWh/kg]: 4.2[kWh/kg]*0.8
𝑉_(𝐴𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟,𝑚𝑖𝑛) [𝑙]=((𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑏𝑜𝑖𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒[𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔𝐾]∗3600∗0.8∗𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑠[𝑘𝑔]) − ((𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡[𝑘𝑊]∗3600)/((𝑡𝑒𝑚𝑝. 𝑖𝑛𝑡+𝑒𝑥𝑡.)∗(𝑇𝑒𝑚𝑝 𝑖𝑛𝑡−𝑒𝑥𝑡é 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑𝑖è𝑟𝑒. 100%))))/█(𝑠𝑝é𝑐. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟. 𝑒𝑎𝑢[𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾] ∗ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑇 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟@[𝐾])
Durée combustion
Durée combustion[ℎ]=(𝑠𝑝é𝑐. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟. 𝑒𝑎𝑢[𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔]∗𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙.[𝑘𝑔]∗ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [%/100])/(𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑𝑖è𝑟𝑒[𝑘𝑊])
𝑉_(𝑇𝑎𝑚𝑝𝑜𝑛,𝑚𝑖𝑛)=(𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑏𝑜𝑖𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒∗3600∗0.8∗𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙.∗0.7)/(𝑠𝑝é𝑐. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟. 𝑒𝑎𝑢∗ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑇 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟)
)
𝑉_(𝐴𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟,𝑚𝑖𝑛)=15∗𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑. à 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒[𝑘𝑊]∗é𝑣𝑎𝑙𝑢é−𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛[ℎ]∗(1−0.3∗(𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓𝑒 𝑏â𝑡.[𝑘𝑊])/(𝐶ℎ𝑎𝑢𝑑𝑖è𝑟𝑒 à 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 [𝑘𝑊]))
Intervalle de chauffe
Intervalle de chauffe[𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠]=(𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒[𝑘𝑔]∗𝑅𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑.[%/100]∗𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑏𝑜𝑖𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒[𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔]∗0.8∗0.7)/(𝑠𝑝é𝑐. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟. 𝑒𝑎𝑢 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾]∗ 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑇 𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜𝑛 [𝐾]𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑏â𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡[𝑘𝑊]∗𝑑𝑢𝑟é𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛[ℎ]∗𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑇/𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑇𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔)