## Situationserfassung
Die Auslegung und Dimensonierung basieren auf den gültigen QMMINI Leitfaden von QM Holzheizwerke. Die Randbedingungen sind einzuhalten.
Objekterfassung: |  |  | Kunde/Bauherr |  |  | Projektverantwortlicher |  | Aussendienstmitarbeiter
Eingabefelder |  | Name:
Adresse:
Ort:
Kundennummer:
Unterschrift:
Situationserfassung:
Leistung und Nutzenergie Gebäude | [5 empty] | Werte aus Tabelle |  |  | Berechnung
Nr. | Objekt | Gebäude- bzw. Nutzungsart | Wärme-dämmung | Lage | Fern- leitung | Energie/ EBF | Leistung/ EBF | Energie-bezugsf. | Leistung | Nutz-energie | davon WW
[6 empty] | [kWh/m2a] | [W/m2] | [m2] | [kW] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kW/a]
1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | WW separat | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
∑ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Die Werte variieren stark von der Höhenlage, wenn z.B. ein Haus auf 750m steht, sollte der maximale Wert verwendet werden.
|  | Zwischenberechnung Fernleitung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | summe
Fernleitung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anschlussdichte & Netzverluste
Nr. | Trassenlänge | Nutzenergie über Netz | Anschluss- dichte | Verluste Netz
| [m] | [kWh/a] | [MWh/a] | ca. [%] | [MWh/a] | [kW] |  | Ganzjahresbetrieb |  | Ganzjahresbetrieb | 8760 | h
ges | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | ja |  | Winterbetrieb | 4800 | h
| Prüfung der Anschlussdichte |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | 0
Auslegung Kessl
| Minimale Kesselleistung [kW] |  | 0
Bitte Pellet- oder Schnitzelkessel auswählen
| Pellet | Schnitzel | Nellleistung [kW] |  | Teillast [kW]
| bitte wählen | bitte wählen | 0 | #REF! | 0 | #REF! | bei Kaskade ist der erste Kessel der grösste
| bitte wählen | bitte wählen | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 2er Kaskade
| bitte wählen | bitte wählen | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3er Kaskade
| ∑ |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Prüfung der Kesselleistung |  | Kessel Überdimensioniert! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kessel 1 | Kessel 2 | Kessel 3 | Summe
Auslegung Speicher | [6 empty] | Ganzjahresbetrieb |  |  | #DIV/0! | Nein
| Speicher vorhanden? |  | ja |  | vorgesehenes |  | Benötigte Leistung im Schwachlastbetrieb [kW] |  |  |  | 0
| Speichervolumen min. [l] nach QMH |  | 0 | Δt | Speichervolumen |  | Anteil an der Kesselnennleistung [%] |  |  |  | #DIV/0!
| Vorgabe nach LRV (25 * kW) [l] |  | 0 | 35 |  | Liter | Ganzjahresbetrieb Holzkesel empfohlen? |  |  |  | #DIV/0!
Auslegung Brennstofflager | [6 empty] | Begründung: | #DIV/0!
|  |  | Schnitzel |  |  |  | Bennstoff Daten |  | Pellet | Hackschnitzel
| Jährlicher Energiebedarf Brennmaterial |  | 0 | [MWh] |  |  | Brennstoffqualität |  | A1 | w<35%
|  |  | 0 | [kWh] |  |  | pro Schüttm.[kWh/Srm] |  | 3000 | 850
|  |  | - | [t] |  |  | pro kg [kWh/kg] |  | 5 | 3.5
| Anzahl Befüllungen |  | 1 | [pro Jahr] |  |  | Schüttdichte [kg/m3] |  | 650 | -
| Schüttraummeter Brennmaterial |  | 0 | [m3] |  |  | Empfehlung Abdeckung Vollastbedarf |  | 1-3a | 3-5a
| Mindestgrösse der Ausräumöffnung und Anordnung nach VKF |  | 0.7x1.0m | [5 empty] | nach QMmini 6-8 a
Note on D61: Für Einzelanlage und Kaskade immer 25l je kW
Note on D62: LRV 2020: Werden mehrere Einzelfeuerungen nach den Absätzen 1 oder 2 als betriebliche Einheit zum Zweck der Abdeckung eines variablen Wärme- oder Dampfbedarfs in wechselnder Konstellation betrieben, kann die Behörde kleinere Speichergrössen festlegen.

## Kessel (hidden)
Hersteller | Ofentyp | Name | Nennleistung (kW) | Kleinste Teillast (kW) | Hersteller | Ofentyp | Name | Nennleistung (kW) | Kleinste Teillast (kW)
HARGASSNER | Pelletsheizung | bitte wählen | 0 | 0 | HARGASSNER | Hackgutheizung | bitte wählen | 0 | 0
HARGASSNER | Pelletsheizung | NANO-PK 6 | 6.6 | 1.9 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 20 | 20 | 5.9
HARGASSNER | Pelletsheizung | NANO-PK 9 | 9 | 3 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 30 | 30 | 9
HARGASSNER | Pelletsheizung | NANO-PK 12 | 12 | 3.5 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 35 | 35 | 10.5
HARGASSNER | Pelletsheizung | NANO-PK 15 | 15 | 4.5 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 40 | 40 | 12
HARGASSNER | Pelletsheizung | NANO-PK 20 | 21.7 | 6 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 50 | 49 | 12
HARGASSNER | Pelletsheizung | NANO-PK 25 | 25 | 7.5 | HARGASSNER | Hackgutheizung | EKO-HK 60 | 60 | 12
HARGASSNER | Pelletsheizung | NANO-PK 32 | 32 | 9.5 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 70 | 70 | 20
HARGASSNER | Pelletsheizung | Smart-PK 17 | 17 | 5.1 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 90 | 90 | 27
HARGASSNER | Pelletsheizung | Smart-PK 20 | 21.7 | 6.5 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 100 | 99 | 30
HARGASSNER | Pelletsheizung | Smart-PK 25 | 25 | 7.5 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 110 | 110 | 33
HARGASSNER | Pelletsheizung | Smart-PK 32 | 32 | 9.6 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 120 | 120 | 36
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 9 | 9 | 2.7 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 130 | 130 | 39
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 12 | 12 | 2.7 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 150 | 149 | 44
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 14 | 14 | 4 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 170 | 166 | 49
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 15 | 15 | 4.5 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 200 | 199 | 59
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 22 | 22 | 6.5 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 220 | 216 | 59
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 25 | 25 | 7.5 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 250 | 250 | 75
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 31 | 31 | 9.3 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 300 | 300 | 90
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 35 | 35 | 10.5 | HARGASSNER | Hackgutheizung | ECO-HK 330 | 330 | 99
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 40 | 40 | 12.3
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 49 | 49 | 14.9 | Spaltenindex für Matrix |  | 1 | 2 | 3
HARGASSNER | Pelletsheizung | Classic 60 | 60 | 18 | HARGASSNER | Hackgutheizung | WTH 70 | 70 | 21
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 70 | 70 | 20 | HARGASSNER | Hackgutheizung | WTH 80 | 80 | 22.5
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 90 | 90 | 27 | HARGASSNER | Hackgutheizung | WTH 100 | 100 | 27.6
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 100 | 99 | 30 | HARGASSNER | Hackgutheizung | WTH 110 | 100 | 27.6
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 110 | 108 | 33 | HARGASSNER | Hackgutheizung | Agrofire 30-40 | 40 | 11.5
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 120 | 120 | 26 | HARGASSNER | Hackgutheizung | WTH 25 | 25 | 7.8
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 130 | 130 | 39
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 150 | 149 | 44 | HARGASSNER | Hackgutheizung | WTH 31 | 31 | 8
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 170 | 166 | 49
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 200 | 199 | 59
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 220 | 216 | 59
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 250 | 249 | 75
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 300 | 299 | 90
HARGASSNER | Pelletsheizung | ECO-PK 330 | 330 | 99
[5 empty] | HARGASSNER | Hackgutheizung | WTH 35 | 35 | 8.9
[5 empty] | HARGASSNER | Hackgutheizung | WTH 45 | 45 | 13
[5 empty] | HARGASSNER | Hackgutheizung | WTH 49 | 49 | 13
[5 empty] | HARGASSNER | Hackgutheizung | WTH 55 | 55 | 13
Spaltenindex für Matrix |  | 1 | 2 | 3
HARGASSNER | Pelletsheizung | HSV 9 | 9 | 2.7
HARGASSNER | Pelletsheizung | HSV 12 | 12 | 3.5
HARGASSNER | Pelletsheizung | HSV 14 | 14 | 4
HARGASSNER | Pelletsheizung | HSV 15 | 15 | 4.7
HARGASSNER | Pelletsheizung | HSV 22 | 22 | 6.5
HARGASSNER | Pelletsheizung | WTH 25 | 25 | 7.9
HARGASSNER | Pelletsheizung | WHT 31 | 31 | 8
HARGASSNER | Pelletsheizung | WTH 35 | 35 | 8.9
HARGASSNER | Pelletsheizung | WTH 45 | 45 | 11.4
HARGASSNER | Pelletsheizung | WTH 49 | 49 | 11.4
HARGASSNER | Pelletsheizung | WTH 55 | 55 | 11.4
HARGASSNER | Pelletsheizung | WTH 70 | 70 | 21
HARGASSNER | Pelletsheizung | WTH 80 | 80 | 24.2
HARGASSNER | Pelletsheizung | WTH 100 | 109 | 32.7
HARGASSNER | Pelletsheizung | WTH 110 | 110 | 32.7

## Drop Down (hidden)
Kenndaten Schweiz
Nutzung | Einheit | Wohnen mit Warmwasser EFH |  |  | Wohnen mit Warmwasser MFH |  |  | Wohnen ohne Warmwasser |  |  | Gewerbe / Schulen ohne Warmwasser
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11
Wärmedämmung |  | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut
Mittelland | h/a | 2000...2500 | 1600...2000 | 1300... 1700 | 2100...2600 | 1700...2100 | 1400... 1800 | 1800...2200 | 1200...1800 | 900...1300 | 1400...1800 | 1000...1400 | 800...1100
350...800 m | kWh/(m2a) | 80...120 | 50...80 | 40...60 | 90...130 | 60…90 | 50…70 | 60...100 | 30...60 | 20...40 | 60...100 | 30...60 | 20...40
(Schachen) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25...40 | 38...58 | 33...48 | 28...43 | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Bergregion | h/a | 2300...2800 | 1900...2300 | 1600... 2000 | 2300...2800 | 1900...2300 | 1600... 2000 | 2100...2600 | 1500...2100 | 1200...1600 | 1700...2200 | 1300...1700 | 1000...1400
800..1200 m | kWh/(m2a) | 95...140 | 55...95 | 45...65 | 95...140 | 55...95 | 45...65 | 75...120 | 35...75 | 25...45 | 75...120 | 35...75 | 25...45
(Engelberg) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Südschweiz | h/a | 1700...2200 | 1400...1700 | 1400... 1800 | 1700...2200 | 1400...1700 | 1400... 1800 | 1400...1900 | 1100...1400 | 900...1200 | 1300...1600 | 1000...1300 | 800....1100
200...600 m | kWh/(m2a) | 70...105 | 45...70 | 40...55 | 70...105 | 45...70 | 40...55 | 50...85 | 25...50 | 20...35 | 50...85 | 25...50 | 20...35
(Locarno) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 |  |  |  | 30...50 | 20...40 | 20...35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Kenndaten Schweiz MAXIMAL
Nutzung | Einheit | Wohnen mit WW | [5 empty] | Wohnen ohne WW |  |  | Gewerbe ohne WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 |  |  |  | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11
Wärmedämmung |  | wenig | gut | sehr gut |  |  |  | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut
Mittelland | h/a | 2500 | 2000 | 1700 |  |  |  | 2200 | 1800 | 1300 | 1800 | 1400 | 1100
350...800 m | kWh/(m2a) | 120 | 80 | 60 |  |  |  | 100 | 60 | 40 | 100 | 60 | 40
(Schachen) | W/m2 | 55 | 45 | 40 |  |  |  | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40
Bergregion | h/a | 2800 | 2300 | 2000 |  |  |  | 2600 | 2100 | 1600 | 2200 | 1700 | 1400
800..1200 m | kWh/(m2a) | 140 | 95 | 65 |  |  |  | 120 | 75 | 45 | 120 | 75 | 45
(Engelberg) | W/m2 | 55 | 45 | 40 |  |  |  | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40
Südschweiz | h/a | 2200 | 1700 | 1800 |  |  |  | 1900 | 1400 | 1200 | 1600 | 1300 | 1100
200...600 m | kWh/(m2a) | 105 | 70 | 55 |  |  |  | 85 | 50 | 35 | 85 | 50 | 35
(Locarno) | W/m2 | 55 | 45 | 40 |  |  |  | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40
Kenndaten Schweiz MINIMAL
Nutzung | Einheit | Wohnen mit WW | [5 empty] | Wohnen ohne WW |  |  | Gewerbe ohne WW
Heizgrenze | °C | 15 | 13 | 11 |  |  |  | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11
Wärmedämmung |  | wenig | gut | sehr gut |  |  |  | wenig | gut | sehr gut | wenig | gut | sehr gut
Mittelland | h/a | 2000...2500 | 1600...2000 | 1300... 1700 |  |  |  | 1800...2200 | 1200...1800 | 900...1300 | 1400...1800 | 1000...1400 | 800...1100
350...800 m | kWh/(m2a) | 80...120 | 50...80 | 40...60 |  |  |  | 60...100 | 30...60 | 20...40 | 60...100 | 30...60 | 20...40
(Schachen) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25...40 |  |  |  | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Bergregion | h/a | 2300...2800 | 1900...2300 | 1600... 2000 |  |  |  | 2100...2600 | 1500...2100 | 1200...1600 | 1700...2200 | 1300...1700 | 1000...1400
800..1200 m | kWh/(m2a) | 95...140 | 55...95 | 45...65 |  |  |  | 75...120 | 35...75 | 25...45 | 75...120 | 35...75 | 25...45
(Engelberg) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 |  |  |  | 30...50 | 20...40 | 20..35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Südschweiz | h/a | 1700...2200 | 1400...1700 | 1400... 1800 |  |  |  | 1400...1900 | 1100...1400 | 900...1200 | 1300...1600 | 1000...1300 | 800....1100
200...600 m | kWh/(m2a) | 70...105 | 45...70 | 40...55 |  |  |  | 50...85 | 25...50 | 20...35 | 50...85 | 25...50 | 20...35
(Locarno) | W/m2 | 35...55 | 30...45 | 25... 40 |  |  |  | 30...50 | 20...40 | 20...35 | 35...60 | 25...50 | 25...40
Kenndaten Schweiz MAXIMAL |  |  | kWh/(m2a) | W/m2
Wohnen mit WW | wenig | Mittelland | 120 | 55
Wohnen mit WW | wenig | Bergregion | 140 | 55
Wohnen mit WW | wenig | Südschweiz | 105 | 55
Wohnen mit WW | gut | Mittelland | 80 | 45
Wohnen mit WW | gut | Bergregion | 95 | 45
Wohnen mit WW | gut | Südschweiz | 70 | 45
Wohnen mit WW | sehr gut | Mittelland | 60 | 40
Wohnen mit WW | sehr gut | Bergregion | 65 | 40
Wohnen mit WW | sehr gut | Südschweiz | 55 | 40
Wohnen ohne WW | wenig | Mittelland | 100 | 50
Wohnen ohne WW | wenig | Bergregion | 120 | 50
Wohnen ohne WW | wenig | Südschweiz | 85 | 50
Wohnen ohne WW | gut | Mittelland
Wohnen ohne WW | gut | Bergregion
Wohnen ohne WW | gut | Südschweiz
Wohnen ohne WW | sehr gut | Mittelland
Wohnen ohne WW | sehr gut | Bergregion
Wohnen ohne WW | sehr gut | Südschweiz
Gebäude- bzw. Nutzungsart | Wärme-dämmung | Lage | Fern- leitung | Ganzjahresbetrieb |  |  |  | Speicher | Brennstoff | Abdeckung Volllastbedarf | WW separat Leistung | WW separat Energie
[8 empty] | ja | Pellet | 1
Wohnen mit WW EFH | wenig | Mittelland | ja | ja |  |  |  | nein | Hackgut | 2 | EFH 5W/m2 | EFH 20kWh/m2
Wohnen mit WW MFH | gut | Bergregion | nein | nein | [5 empty] | 3 | MFH 8W/m2 | MFH 30kWh/m2
Wohnen ohne WW | sehr gut | Südschweiz | [7 empty] | 4 | Restaurants&Hotel 25W/m2 | Restaurants&Hotel 50kWh/m2
Gewerbe ohne WW | [9 empty] | 5 | Verkaufsläden 5W/m2 | Verkaufsläden 10kWh/m2
6
7
8
9
10
30
35
40
[10 empty] | 0 | 50 | 40
[10 empty] | 1 | 17 | 9
[10 empty] | 2 | 9 | 5